Brf Hjälmaren - Värmen är tillbaka!	Malmö den 20 december 2010

Här kommer en senaste uppdatering av läget.

I fredags bytte vi ut två igensatta stamventiler och fick med detta igång värmen bättre i 4 B. Vi skulle ha bytt ytterligare en stamventil i 6:2 men bedömde att risken att det skulle kunna ge andra problem för värmeförsörjningen i denna del av fastigheten var så pass stor att vi valde att avvakta med detta byte tills senvåren/försommaren. Detta innebär att vi inte har full värme i vissa badrum i denna trappa.

Samtliga resterande stammar spolades och vi styrde ner värmen mot mer normala nivåer.

I dag har vi kopplat in en ny värmeväxlare för värmesystemet som ersätter den gamla som var kraftigt igensatt. Det innebär att vi nu har full kapacitet att klara riktigt kalla vintertemperaturer. De grova stamledningarna har isolerats.

Detta betyder att vi får ner fjärrvärmenotan mot mer normala nivåer.

Vi har gjort en lista med ytterligare åtgärder som skall ge er ett väl fungerande värmesystem. Dessa arbeten kräver att värmesystemet tappas ner och det kan därför utföras först när vi har försommartemperaturer ute.

Denna åtgärdsplan kommer vi att diskutera med er styrelse efter helgerna.

Vi önskar er alla en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År!

Hälsningar

Renecon AB

Arne Nordgren